## Sheet2
附件1
农产品产地冷库使用安全排查台账
单位名称：
冷库所在地： ______乡（镇） ______ 村 冷库管护责任人：
冷库类型：□氟制冷 □氨制冷 冷库容积： m³ 建成投用年份： 年
管护模式：□自己管护□专职管护 □兼职管护 配套设备：□货梯 □叉车 □无特种设备
序号 | 检查项目 | 核查标准（现场必查内容） | 合格 | 发现问题 | 备注
1 | 看安全责任落实 | 严格落实安全生产主体责任和安全操作规程，是否明确 1 名专职或兼职管护责任人，并留存管护责任人及紧急联系人联系方式，确保突发情况 10 分钟内可联系到人。在岗人员是否熟练掌握隐患排查、初期火灾扑救、疏散逃生基本技能。
2 | 看人员持证上岗 | 特种设备作业人员（制冷工、电梯工、叉车工、电工、压力容器操作工等）应依据《特种设备安全监察条例》及国家相关规定持证上岗。查看涉氨冷库的操作人员持有的应急管理部门核发的《特种作业操作证》，叉车操作人员持有《特种设备作业人员证》。现场核查证件原件，做到人证相符，证件在有效期内。
3 | 看设备合规资料 | 查看氨制冷系统及属于特种设备的氟制冷系统中的压力容器与压力管道等特种设备使用登记手续和定期检验报告、以及使用单位或第三方出具的年度检查报告是否在有效期内；不属于特种设备的氟制冷设备查看出厂铭牌是否存在破损脱落、字迹无法辨识、人为涂改参数现象，铭牌信息与设备实物是否相符，看是否存在设备来源不明隐患，私自改装、套用合规设备铭牌的违规隐患。
4 | 看机房运行工况 | 制冷机组周边 1 米内不得有纸箱、塑料膜、油桶、干草、农药包装物等易燃易爆杂物，严禁用彩钢板、塑料布全密闭封堵机组；机房内不得存放冷冻油及易燃易爆物品。制冷设备的铜管、阀门不得出现漏油、漏气、滴水渗漏现象；压力表盘完好无破损裂纹、视窗无油污，运行指针灵敏稳定、无异常抖动。涉氨机房门必须向外开启，配备氨气泄漏报警、防爆事故排风、应急照明及手动紧急断电装置，警示标识齐全醒目。
5 | 看货架使用安全 | 各类货架、木架、砖墩、铁架必须安装牢固、底部垫平防滑，无倾斜、变形、锈蚀、松动现象。货架不得超载堆货，层板无断裂缺失，严禁攀爬货架、架顶堆放杂物。货架布设不得遮挡通风口、应急照明、消防设施及疏散通道。
序号 | 检查项目 | 核查标准（现场必查内容） | 合格 | 发现问题 | 备注
6 | 看电气用电规范 | 配电箱必须关门上锁、张贴警示标识，内部无积尘积水、不堆放杂物，做到一闸一控、不一闸多用。电气线路必须穿金属管或阻燃管防护，无裸露破皮、老化发黑、发热软化；临时接线不得超过 24 小时，严禁飞线拖地、私拉乱接。库区、机房必须全部使用防水防潮专用开关插座，密封完好无进水结冰。电气设备与货物保持不小于 0.5 米防火间距，不得私增用电设备。
7 | 看货物规范堆码 | 货物距冷风机出风口不少于 30 厘米，不得遮挡出风口，防止农产品冻伤和制冷设备过载。货物堆码严禁超高、倾斜、挤压库板，堵塞库门疏散通道及消防救援口等。货物采用托盘、砖墩、木架垫高存放，禁止直接落地、紧贴库墙。货品必须分类分垛存放，堆垛与墙体、立柱、灯具、其他货垛保持规范防火安全间距。
8 | 看动火作业管控 | 严格执行 “一证一火” 动火审批制度，库内、机房、机组周边严禁吸烟、遗留火种、违规动用明火。严禁携带打火机、火柴等火源及易燃易爆物品进入库区，禁止使用硫磺对冷库熏蒸消毒。动火时必须安排专人现场监护，作业完毕留守 30 分钟确认无遗留火种方可离场；库内严禁使用电暖器、电炉子、热得快等大功率取暖电器。
9 | 看有限空间作业 | 冷库严格执行有限空间作业管理，进库作业必须有人监护、做好通风防护，严禁密闭空间单独作业。库门开关顺畅、密封条完好无破损，门下无厚冰堆积、无结冰卡滞；库内内侧必须标配手动应急开门装置，保障人员被困可自行脱困。库顶、库板不得出现超过1厘米大面积厚冰，化霜排水管道通畅，无滴水浸货、地面结冰现象。库内灯具必须带防护灯罩，无破碎、脱落、线路裸露现象；货物简易升降机（GB28755标准定义）严禁人货混载。保温板材无破损脱落，喷涂式保温层必须喷涂防火砂浆或增设彩钢板。
10 | 看消防应急保障 | 按库容标配灭火器材，1000m³ 以下配不少于 1 具 4kg 干粉灭火器，1000m³ 及以上配不少于 2 具，灭火器处于绿区、在有效期、摆放易取、无潮湿遮挡。消防通道、安全出口全程畅通，不锁闭、不堆物占用。涉氨冷库在机房、贮氨区、阀门处张贴有毒有害、易燃易爆、禁止动火等警示标识，氨管道涂刷黄色识别色并标注介质流向，机房按 2 人使用标准配齐正压式空气呼吸器、防毒面具、防化服、堵漏工具等，器材完好有效、存放便于取用不锁闭。
整体检查结论：□ 全部合格 □ 存在问题需限期整改（整改期限： 年 月 日） □ 移交线索
检查人员签字： |  |  | 检查时间：